一、服务清单及要求

1.2服务清单

| 名称 |  | 实际使用数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管（3006台） | 人防医院 | 108台 | 首次对风机盘管按要求彻底清洗并消毒处理，后进行三次对滤网清洗或更换。 |
|  | 其余位置 | 2898台 |  |
| 风管（42885.48㎡） | 综合楼 | 32129.7㎡ | 按要求进行清洗消毒一次，确保服务期内达到要求（提供二次检测报告） |
|  | 康复楼 | 8048.78㎡ |  |
|  | 感染楼 | 2565.4㎡ |  |
|  | 高压氧舱 | 141.6㎡ |  |
| 空调机组（49台） |  | 49台 | 首次对空调机组按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗 |
| 新风机组（57台） |  | 57台 | 首次对空调机组按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗 |
| （VRV)多联机内机（自带冷凝水泵）（389台） | 综合楼 | 107台 | 首次按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗。（提供二次检测报告） |
|  | 康复楼 | 40台 |  |
|  | 感染楼 | 242台 |  |
| 分体式（53台） |  | 53台 | 首次对按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗 |
| 冷却塔（7只） |  | 7只 | 按要求进行清洗消毒一次，提供一次嗜肺军团菌合格检测报告。 |
| 冷水生活水箱（6只） | 45立方米 | 2只 | 使用二氧化氯消毒粉清洗2次/年，清洗后符合绍兴市二次供水卫生要求，清洗后须由第三方出具二次供水合格检测报告。 |
|  | 48立方米 | 1只 |  |
|  | 10立方米 | 1只 |  |
|  | 173立方米 | 1只 |  |
|  | 163立方米 | 1只 |  |
| 热水生活水箱（4只） | 30立方米 | 3只 | 使用二氧化氯消毒粉清洗1次/年，清洗后符合绍兴市二次供水卫生要求，清洗后须由第三方出具二次供水合格检测报告。 |
|  | 9立方米 | 1只 |  |

注：1.按实际数量结算；

2.集中空调系统清洗、消毒后7日内，由绍兴市疾控部门按照有关卫生要求进行检验；冷却塔清洗完成后，需提供有资质的第三方检测的嗜肺军团菌合格检测报告；生活水箱清洗后符合绍兴市二次供水卫生要求，清洗后出具水箱水及二次供水检测报告。

1.3、清洗总体质量及技术要求

1.3.1验收风道清洗效果目前大多采用卫生空调清洗规范检测中的目测法：用清洗设备中的摄像监控系统对清洗过程的风道实行监控录像，以目测形式直接检测风道清洗效果。当内表面没有碎片和非粘合物质时，可以认为达到了视觉清洁。

1.3.2工程质量必须符合国家疾病预防控制局2023年发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范（WS 10013-2023）》，《公共场所集中空调通风系统卫生评价规范（WS/T 10004-2023）》，《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范（WS/T 10005-2023）》规范要求进行检测检验。

1.3.3《中央空调清洗验收单》需由甲方每日验收签字。

1.4 项目内容及要求

1.4.1风机盘管

1.4.1.1清洗前运行空调及风机，检查是否有异响或噪音，做好记录，如有异响或噪音进行修理（需更换材料由采购人提供）。

1.4.1.2出风口、回风口、回风滤网拆卸清洗、晾干、安装复位。

1.4.1.4对空调、风机盘管蜗壳及叶轮进行拆卸清洗，安装调试，并做好记录。

1.4.1.4对表冷器翅片用翅片清洗剂进行喷淋清洗，并用清水过清。

1.4.1.5清洗过程不使用化学清洗剂。

1.4.1.6对托盘进行清洗，并检查集水盘排水管是否畅通，托盘清洗完成后加防霉片。

1.4.1.7回风箱和出风管用吸尘器把箱（管）内的灰尘清除，然后用干净布条擦拭内壁直到干净。

1.4.2风管

1.4.2.1清洗施工期间不能影响清洗区域以外楼层的中央空调正常使用。

1.4.2.2中央空调风道根据风处理机的布置情况定时分区域清洗，避免二次污染。

1.4.2.3所有通风管道（含通风管道进出风口）全部按采购人要求清洗及进出风口加固。

1.4.2.4现场保护（地面全部覆盖塑料布、办公用品、家具、电器全部覆盖白布）。

1.4.2.5施工过程中不影响医院医疗秩序。

1.4.2.6保证清洗施工不会损坏吊顶和风管的强度及其使用寿命，若现场需开工艺检修口，要在图纸标明位置和记录开口数量及尺寸。

1.4.2.7针对风管的特殊情况，对特殊地点和位置做相应安排（如在石膏吊顶板上开检修口），具体施工协商解决。

1.4.2.8通风管道清洗的工艺必须选择对环境无污染的负压类清洗工艺，符合国家疾病预防控制中心的有关要求，清洗作业时无任何二次污染的情况；清洗设备必须通过中国疾病预防控制中心的认证、认可。使用的清洁剂必须对设备安全无腐蚀，消毒剂必须具有国家疾控安全认证的消字号，必须是对环境安全可自然降解的。风管清洗后的积尘量应达到每平方米风管内表面小于1.0克，部件清洗后应无残留污染物检出。消毒后的风管内壁细菌总数、细菌总数的去除率应大于90%，致病菌不得检出。

1.4.2.9送风卫生要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| PM10 | ≤0.08 mg/m3 |
| 细菌总数 | ≤500 cfu/m3 |
| 真菌总数 | ≤500 cfu/m3 |
| β-溶血性链球菌等致病微生物 | 不得检出 |

1.4.2.10、风管内表面要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 积成量 | ≤1g/m2 |
| 致病微生物 | 不得检出 |
| 细菌总数 | ≤100 cfu/cm2 |
| 真菌总数 | ≤100 cfu/cm2 |

1.4.3空调机组、新风机组

部件清洗范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、消毒装置等。

1.4.3.1清洗前运行风机，检查是否有异响或噪音，做好记录，如有异响或噪音进行修理。

1.4.3.2回风滤网拆卸清洗、晾干、安装复位。

1.4.3.3对表冷器翅片用翅片清洗剂进行喷淋清洗，并用清水过清，清洗过程不使用化学清洗剂。

1.4.3.4对空气处理机组的内外面、冷凝水盘、加湿和除湿器、风机清洗，并检查冷凝水盘排水管是否畅通，冷凝水盘清洗完成后加防霉片。

1.4.3.5清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

1.4.3.6回风箱和风管用吸尘器把箱（管）内的灰尘清除，然后用干净布条擦拭内壁直到干净。

1.4.3.7对空调机组的消毒装置进行拆洗，并要求在清洗消毒过程中进行相应维修。

1.4.3.8清洗工作要加强对成品的保护，因清洗引起的原因造成成品损坏须按原价赔偿损失。

1.4.4 （VRV)多联机内机

1.清洗前对运行VRV多联内机检查是否有异响或噪音，做好记录，如有异响或噪音进行修理（需更换材料由招标人提供）。

2.对出风口、回风口和回风过滤网等首按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗。

（六）分体式（壁挂机、立式机）

1.清洗消毒一年四次，首次对按要求彻底清洗并消毒处理，后三次对滤网进行清洗。

1.4.5 冷却塔

1.4.5.1清洗内容包括：底盘和外表面、填料、集水盘、布水系统、除藻、除垢。

经清洗后，系统运行水质控制在国家标准GB/T 18204.5-2013规定的专用空调水质标准范围内。

（1）冷却水水质指标：

| 项目 | 单位 | 参考指标 |
| --- | --- | --- |
| PH（25℃） | —— | 7.5~9.5 |
| 浊度 | NTU | ≤10 |
| 电导率（25℃） | μS/cm | ≤2300 |
| 总碱度（以计） | mg/L | ≤600 |
| 钙硬度+总碱度（以计） | mg/L | ≤1100 |
| Cl- | mg/L | ≤500 |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
|  | mg/L | ≤10 |
| 游离氯 | mg/L | 0.1~1.0（循环回水总管处） |
| CODcr | mg/L | ≤100 |
| 异氧菌总数 | 个/mL | ≤1× |
| 有机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 嗜肺军团菌 | —— | 不得检出 |

1.4.6生活水箱、热水水箱

清洗要求：冷水水箱一年清洗两次（每半年清洗一次清洗后），符合绍兴市二次供水卫生要求，清洗后出具水箱水及二次供水检测报告。热水水箱，清洗1次/年，清洗后符合绍兴市二次供水卫生要求，清洗后须由第三方出具二次供水合格检测报告。

技术要求：严格按照水箱清洗施工工艺进行施工，确保清洗后水箱内部达到表面无污垢、无锈迹，底部无泥沙，水箱无渗漏，清洗后水箱出水水质达到《二次供水设施卫生规范》（GB 17051）及《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）等相关标准要求

★经水处理后，系统运行水质控制在国家标准GB50050-95规定的专用空调水质标准范围内。

| 项目 | 单位 | 指 标 |  |  | 试验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 冷却水 | 热水 | 冷冻水 | GB-5750 |
| PH |  | 7.0~8.5 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | GB-5750 |
| 总硬度 | pmm | ＜0.8 | ＜0.2 | ＜0.2 | GB-5750 |
| 电导率 | Us/cm | ＜3.0 | ＜2.5 | ＜2.5 | GB-5750 |
| 浊度 | Ntu | ＜50 | ＜20 | ＜20 | GB-5750 |
| 总铁 | ppm | ＜1*10-3 | ＜2*10-4 | ＜2*10-4 | GB-5750 |
| 总铜 | ppm | ＜0.2*10-3 | ＜2*10-4 | ＜2*10-4 | GB-5750 |
| 细菌总数 | 个/m3 | ＜1010 | ＜109 | ＜109 | GB-5750 |

1.4.7 消毒技术要求

1.4.7.1必要时应对集中空调系统的风管、设备、部件进行消毒处理。

1.4.7.2部件消毒方法风管应先清洗，后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

1.4.7.3部件消毒方法

1.4.7.3.1冷却水消毒冷却水宜采用物理或化学持续消毒方法。当采用化学消毒时首选含氯消毒剂，将消毒剂加入冷却水中，对冷却水和冷却塔同时进行消毒。

1.4.7.4过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒

过滤网、过滤器、冷凝水盘应先清洗，后消毒，采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法，重复使用的部件首选季铵类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

1.4.7.5风口、表冷器消毒

风口、表冷器消毒首选季铵盐类消毒剂，应先清洗，后消毒，采用擦拭或喷雾消毒方法。

1.4.7.6冷凝水消毒：在冷凝水中加入消毒剂作用一定时间后排放，首选含氯消毒剂。

1.4.8清洗、消毒效果及安全措施要求

1.4.8.1清洗、消毒效果

1.4.8.2清洗效果要求

风管清洗后，风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2。部件清洗后，表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2。

1.4.8.3消毒效果要求

集中空调系统消毒后，其自然菌去除率应大于90%，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2，且致微生物不得检出。

1.4.8.4冷却水消毒效果

冷却水消毒后，其自然菌去除率应大于90%，且嗜肺军团菌等致病微生物不得检出。

1.4.8.5清洗、消毒效果检验

集中空调系统清洗、消毒后7日内，由绍兴市疾控部门按照有关卫生要求进行检验；冷却塔清洗完成后，提供有资质的第三方检测的嗜肺军团菌合格检测报告；生活水箱清洗后符合绍兴市二次供水卫生要求，清洗后出具水箱水及二次供水检测报告。

1.4.8.6清洗效果的影像资料

集中空调系统清洗后，应将所有清洗过程制成影像资料，影像资料中应有区分不同清洗区域的标识。

1.4.8.7安全措施

清洗单位应遵守有关的安全规定制定安全制度，清洗现场应设置安全员，加强清洗施工人员的个人防护，采取有效措施保证清洗施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。

★1.4.8.8污物处理

从集中空调系统的风管清除出来的所有污物均应妥善保存，积尘使用含氯消毒剂直接浇洒致其完全湿润后按普通垃圾处理，其他污染物按有关规定进行处理。

1.4.9其他要求

1.4.9.1 做好施工清洗计划，进入科室施工清洗前应事先与维修科专人负责人联系，配合与各部门主任（护士长）沟通，清洗时间必须按科室要求。需拆下清洗按采购方指定位置进行清洗。

1.4.9.2清洗完成后由各科室护士长签名确认。

1.4.9.3第一次清洗工作在90天内完成，具体以签订合同为准

1.4.9.4 做到工完场清，处理好清洗时留下的印迹，若清场未到位出现问题由承包方承担。

1.4.9.5清洗工作要加强对成品的保护，因清洗引起的原因造成成品损坏须按原价赔偿损失。

1.4.9.6做好清洗工作的相关资料。

1.4.9.7清洗安装完调试运转正常由采购方验收，验收时需提供清洗过程和清洗质量的影像资料一份及疾控检测合格资料。

# 1.4.9.8需向医院提供设备保养检查记录，排除可能存在的隐患。

# 1.4.9.9若医院设备有更新，维保费用根据所报单价相应增减。

1.4.9.10特殊情况维保响应时间不超过30分钟，2小时内到达维修现场，并提供不间断的维修直至空调能正常使用。