绍兴第二医院延安路院区中央空调节能系统设备、零部件更换、维护及保养内容及要求清单

一、中央空调节能系统设备、零部件更换、维护及保养内容清单

地址： 绍兴第二医院延安路院区

| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管智能控制管理器 | RS485 | 1490（套） |
| 2 | 电动球阀 | DN20 | 1490（套） |
| 3 | 新风智能动态控制模块 |  | 45（块） |
| 4 | 电动阀DN40 | DN40 | 45（套） |
| 5 | 35kw冷、 热媒泵流量动态控制仪 |  | 2(套） |
| 6 | 35kw 冷却泵流量动态控制仪 |  | 2(套） |
| 7 | 75kw冷、 热媒泵流量动态控制仪 |  | 2(套） |
| 8 | 75kw 冷却泵流量动态控制仪 |  | 2(套） |
| 9 | 自动排污装置 |  | 2(套） |
| 10 | 新风机温控器连接器 |  | 40(套） |
| 11 | 制冷机组连接器 |  | 8(套） |
| 12 | 水泵变频连接器 |  | 8(套） |
| 13 | 远程监控网络连接器 |  | 40(套） |
| 14 | 计算机工作站 |  | 1（套） |
| 15 | 控制软件 | V1.0 | 1（套） |
| 16 | 冷冻、冷却水泵流量动态控制现场控制器柜组 |  | 1（套） |
| 17 | 压力传感器 |  | 8（只） |
| 18 | 数据库aView1.0plus |  | 1（套） |
| 19 | 金属软管DN20 |  | 1490（支） |
| 20 | 新风机组动态控制装置电源线 |  | 45（组） |
| 21 | 制冷机组电动阀连接器 |  | 5（套） |
| 22 | 燃气计量连接器（包括流量计费表） |  | 1（套） |
| 23 | 燃气电动调节装置 |  | 1（套） |
| 24 | 各数据远程监控（网络线），现场总线系统（FCS）构成的网络 |  | 整个系统 |

注：1、每一个子系统应填写一张，并汇总。

2、未列入表中材料，如本工程确实需要，则视同已隐含在其他子项中。

- 项目内容及核心要点

- 2.1项目内容

项目名称：绍兴第二医院延安路院区中央空调节能系统零部件更换、维护及保养项目

项目地点：绍兴市越城区延安路 141 号（绍兴第二医院院内）

项目模式：在医院现有中央空调及节能系统硬件、软件、设备架构不变的基础上，开展零部件更换、日常运维、故障抢修、系统保养等服务，采用合同能源管理服务模式，面向社会征询具备对应资质与服务能力的服务商。

系统现状：全程沿用医院原有中央空调、节能系统、中央处理单元、扩展模块、控制软件等全部设备及程序，不新增、不改造主体硬件与软件。

### 2.2总体服务范围

针对医院在用中央空调节能整套系统，提供原有设备零部件更换、系统巡检、日常保养、故障维修、远程运维、技术支持、系统调试、软件维护等服务。服务覆盖中央空调主机、末端设备、自控模块、阀门、管线、控制柜、监控系统、配套软件等全部原有设施，不包含任何设备新增、系统改造、硬件升级类工作。

### 2.3主要维保及零部件更换范围

基于院内现有在用设备开展服务，涉及品类如下：
风机盘管智能控制管理器、电动球阀、新风智能动态控制模块、各类泵体流量控制仪、自动排污装置、温控器连接器、机组连接器、变频连接器、压力传感器、远程监控网络连接器、计算机工作站、原有控制软件、数据库、金属软管、系统线路、现场总线网络及整套附属零部件。

### 2.4技术运行要求

保障原有全系统总线控制、网络通讯集控功能正常稳定运行。

维持系统原有远程监控、GPRS 故障报警、机房 PLC 控制柜、能量计费、数据对比等全部功能完好可用。

所有维保、零部件更换作业不得改动原有线路、设备参数、软件程序及系统架构，保证设备原有兼容性与运行逻辑不变。

## 三、维保服务详细要求

### 3.1通用服务规则

实行全包式维保，报价包含人工、运输、拆装、原有设备易损件 / 零部件更换、软件维护、耗材、税费等所有费用，服务期内不再另行收费。

故障响应：接到医院故障通知后，4 小时内安排技术人员到场处置。

人员管理：配备固定项目管理团队、专职技术负责人及现场运维人员，现场有专人驻点，未经医院书面同意，不得随意更换在岗人员。

责任范围：服务期内，原有系统及配套设备、零部件发生非人为损坏，由服务商免费维修、更换同规格配件。

### 3.2定期巡检与分级保养

日常巡检：每日对中央空调主机、水泵、风机盘管、新风设备、自控模块、阀门、管线、控制柜等原有设备巡回检查，记录运行参数与设备状态，建立完整巡检台账。

月度保养：检查传感器、电动阀、通讯模块、线路连接状态；清理设备滤网、积尘；测试原有远程监控、故障报警、通讯联动功能。

季度保养：全面校验原有流量控制仪、控制柜、数据库系统；对水泵、阀门等运动部件润滑养护；排查管网渗漏、线路老化等隐患。

年度深度维保：对整套原有节能集控系统全面检测、参数校核；检修控制柜电路、计算机工作站；对原有控制软件、数据库进行维护优化，出具年度运维及运行状态分析报告。

### 3.3零部件更换要求

服务期内，原有设备各类零部件因自然损耗、故障、老化需要更换时，服务商须免费提供同型号、同规格、性能不低于原厂标准的配件并完成安装调试。

配件更换后必须保证系统原有功能、运行状态不受影响。

所有零部件更换做好台账登记，记录更换位置、配件型号、更换时间、处置人员，完善设备档案。

### 3.4故障维修与应急保障

实行7×24 小时全天候应急值守，覆盖夜间、节假日、急诊等全时段，保障医院诊疗工作正常开展。

一般故障当日完成修复；主机停机、大面积末端失效等重大故障，到场后第一时间制定抢修方案，最短时间恢复设备正常运行。

故障处置完毕后，提交书面说明，写明故障原因、处置过程及预防改进措施。

### 3.5系统与软件运维管理

根据季节、气温、院区使用负荷，在原有程序框架内优化设备运行模式，保障系统高效稳定运行。

负责原有现场总线网络、数据库、控制软件的日常巡检、漏洞修复、故障排查，保障网络安全与数据稳定，不进行版本升级、程序改写。

依托原有能量计费、远程监控系统，定期统计能耗数据，每季度向医院提交运行分析报表。

### 3.6技术培训与资料管理

针对医院后勤操作人员开展原有设备基础操作、日常巡检、简易故障判别专项培训。

服务期内完整整理运维记录、零部件更换台账、设备运行资料；服务期满后，完整移交全部运维档案。