**绍兴第二医院医共体总院**

**电梯维修保养项目内容及设备清单**

一、维修保养要求：

1、日常维护保养项目（内容）和要求：应当完成半月、季度、半年、年度保养项目，内容和要求按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》，并做好维护保养记录。同时，按照院方要求进行其他材料登记，如出入电梯机房登记、维修记录等。

2. 供应商至少安排1名维保服务人员与院方进行联络，确保能在出现事故时快速响应。

3. 供应商须提供24小时的应急响应服务，当电梯发生困人故障，供应商应在接到院方通知后15分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，供应商应在接到院方通知后30分钟内赶到现场实施抢修，如有特殊情况需同院方申请，院方同意后须在双方约定的时间履行义务。故障排除最长时间不得超过一个工作日。免费承担年检整改项目，供应商负责代为医院领取年检合格证和年检合格报告。

4. 现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，投标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

5. 作业过程中应服从院方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知院方，作业时，作业人员不得少于二人。

6. 供应商应自行购买足额的人身意外伤害、保险，投标人相关人员在维保期间发生的任何意外事件与院方无关，由供应商自行承担责任。

7. 供应商提供电梯的日常召修、应急故障处理服务。

8. 遇电梯复检时，供应商需在规定时间内按照电梯管理相关规定进行复检，同时供应商必须跟踪电梯复检的具体情况，及时反馈给院方。若因整改不到位等原因导致电梯检验不合格的，由供应商承担电梯复检费用。若因供应商管理不善导致电梯未按规范要求使用造成的损失由供应商全权负责，医院保留追究其责任的权利。

9. 若供应商在作业过程中不服从院方现场安全作业管理，落实现场安全防护措施的，将依据情况扣款。

10. 若供应商不能在合同约定时限内赶到现场和更换配件的，将依据情况扣款，合同有效期内累计超过三次的，院方有权单方面无条件终止合同。

11. 供应商维保工作如不符合合同约定的维保标准或要求的，供应商应当立即返工整改直至合格。

12. 供应商需配合院方开展必要工作如日常培训、电梯困人应急演练活动等。

13.因维保不到位，年检时造成复检费应由中标单位承担。

14.因保养不当停梯，若在七个工作日内未能恢复运行的，将免收该台一个月的保养费；在十五个工作日内未能恢复运行的，将免收该台设备一年的保养费。

15.如电梯在合同期内需停用或未使用的，维保费按实际发生月数结算。

16.维修未能及时到位、故障未能及时排除，影响医院工作的，医院有权终止合同，并免缴已发生的一切费用。

二、维修保养要求：

1、包工包料：含常用配件、施工人员费、保养、电梯保险费（每台电梯保险300万元）、制动器校验费用及国家相关政策增加的相关检测项目（例如125%制动试验和限速器）、质监局年检配合等。不包含：制动器、主机更换、控制主板、门扣主板等。

2、所有配件均须与原配件的品牌、规格相同，中标单位不得改变线路布置。

三、设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号 | 设备类型 | 电梯品牌 | 设备名称 | 出厂编号 | 注册代码 | 额定速度  （m/s） | 额定载重  （KG） | 层站门 | 备注 |
| 1 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | DMYE201A7161243 | 30123306022004051001 | 1.5 | 1600 | 11/11/11 |  |
| 2 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | DMYE201A7161244 | 30123306022004051002 | 1.5 | 1600 | 11/11/11 |  |
| 3 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | XGP2910-B27-0-1 | 30123306022004051004 | 1.5 | 1600 | 11/11/11 |  |
| 4 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | DMYE201A7161242 | 30123306022004051003 | 1.5 | 1600 | 12/12/12 |  |
| 5 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | DMYE201A7161249 | 30123306022004061006 | 1.5 | 1600 | 5/5/5 |  |
| 6 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | DMYE201A7161251 | 30123306022004061005 | 1.5 | 1600 | 7/7/7 |  |
| 7 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | DMYE201A7161247 | 30123306022004061008 | 1.5 | 1600 | 6/6/6 |  |
| 8 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | DMYE201A7161246 | 30123306022004061004 | 1.5 | 1600 | 7/7/7 |  |
| 9 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | DMYE201A7161245 | 30123306022004061003 | 1.5 | 1600 | 7/7/7 |  |
| 10 | TBJ1600/1.5-JXW | 上海三菱 | 曳引驱动乘客电梯 | DMYE201A7161250 | 30123306022004061007 | 1.5 | 1600 | 6/6/6 |  |
| 11 | TWJ100/0.4-ASW | 宁波宏大 | 杂物电梯 | 007 | 30303306022004111004 | 0.4 | 100 | 2/2/2 |  |
| 12 | TWJ200/0.4-ASW | 凌志 | 杂物电梯 | 2011-06-028 | 34003306022011080001 | 0.4 | 200 | 3/3/3 |  |
| 13 | TBJ1600/1.0-JXW | 蒂森克虏伯 | 曳引驱动乘客电梯 | E/30007595.001 | 31103306022010100016 | 1.0 | 1600 | 6/6/6 |  |
| 14 | TBJ1600/1.0-JXW | 西子奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8NK1702 | 30123306002006011001 | 1.0 | 1600 | 6/6/6 |  |
| 15 | TKJ1000/1.5-JXW | 西子奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8NK1705 | 30103306022007031004 | 1.5 | 1000 | 8/8/8 |  |
| 16 | TKJ1000/1.5-JXW | 西子奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8NK1706 | 30103306022007031005 | 1.5 | 1000 | 7/7/7 |  |
| 17 | TBJ1600/1.0-JXW | 西子奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8NK1703 | 30123306022007031001 | 1.0 | 1600 | 6/6/6 |  |
| 18 | TBJ1600/1.0-JXW | 西子奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8NK1704 | 30103306022007031002 | 1.0 | 1600 | 6/6/6 |  |
| 19 | TBJ1600/1.5-JXW | 西子奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8NJR877 | 31103306022012090020 | 1.5 | 1600 | 8/8/8 |  |
| 20 | TBJ1600/1.5-JXW | 西子奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8NJR878 | 31103306022012090019 | 1.5 | 1600 | 8/8/8 |  |
| 21 | TBJ1600/1.5-JXW | 西子奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8NJR876 | 31103306022012090021 | 1.5 | 1600 | 3/3/3 |  |
| 22 | TKJ1000/1.0-JXW | 蒂森克虏伯 | 曳引驱动乘客电梯 | E/30031677.006 | 31103306022015060010 | 1.0 | 1000 | 3/3/3 |  |
| 23 | TKJ1600/1.6-JXW | 蒂森克虏伯 | 曳引驱动乘客电梯 | E/30031677.005 | 31303306022015060028 | 1.6 | 1600 | 8/8/8 |  |
| 24 | TWJ200/0.4-AS | 泰州富士 | 杂物电梯 | 15117 | 34003306022015120002 | 0.4 | 200 | 6/6/6 |  |
| 25 | TBJ1600/1.6-JXW | 蒂森克虏伯 | 曳引驱动乘客电梯 | E/30031677.002 | 31103306022015060008 | 1.6 | 1600 | 9/9/9 |  |
| 26 | TBJ1600/1.6-JXW | 蒂森克虏伯 | 曳引驱动乘客电梯 | E/30031677.001 | 31103306022015060009 | 1.6 | 1600 | 9/9/9 |  |
| 27 | TKJ1000/1.6-JXW | 蒂森克虏伯 | 曳引驱动乘客电梯 | E/30031677.003 | 31103306022015060007 | 1.6 | 1000 | 9/9/9 |  |
| 28 | TKJ1000/1.6-JXW | 蒂森克虏伯 | 曳引驱动乘客电梯 | E/30031677.004 | 31103306022015060006 | 1.6 | 1000 | 9/9/9 |  |
| 29 | TKJ1600/1.5-JXW(GeN2) | 奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8N5X237 | 31103306022018050022 | 1.5 | 1600 | 6/6/6 |  |
| 30 | TKJ1600/1.5-JXW(GeN2) | 奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8N5X235 | 31103306022018050023 | 1.5 | 1600 | 6/6/6 |  |
| 31 | TKJ1600/1.5-JXW(GeN2) | 奥的斯 | 曳引驱动乘客电梯 | F8N5X236 | 31103306022018050024 | 1.5 | 1600 | 6/6/6 |  |
| 32 | TKJ300/0.4-ASW(SDW300) | 顺达伯耐特 | 杂物电梯 | 210132 | 343010064202110132 | 0.4 | 300 | 5/2/2 |  |
| 33 | TKJ1600/1.0-JXW | 东芝 | 曳引与强制驱动电梯 | GA-132317-010 | 31103306022014110001 | 1.0 | 1600 | 6/6/6 | 城西门诊 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |