附件1:绍兴第二医院医共体总院延安路院区净化设备维保服务标准

1.维保内容及要求：

对绍兴第二医院延安路院区的净化设备进行维修保养，包括16间手术室(门诊手术室2间)、内外走廊、ICU、烧伤科、供应室以及相关办公、辅助用房等。维保范围：净化区域内的强、弱电(包括呼叫、广播、监视系统),净化空调系统及自动控制器件，隔断、吊顶、天花、手动门、感应门、传递箱、地胶板、记录翻版、三柜等。采用包工包料的形式（包括所有维保过程中用到的零配件），高效过滤网3年更换1次（下次更换时间是2026年5月，高效过滤网更换后需要提供省市疾控部门认可的检测报告），中效袋式过滤器（外框：铝合金外框，框厚：21MM，效率：F6。）、初效过滤器(外框：铝合金外框，框厚：46MM，双护面网)均为3个月更换1次。提供24小时维修、保养服务，20分钟内到现场。维修保养的净化设备于2004年购入，已使用20年。具体情况如下：

1.1、手术部维保内容

1)手术室内三柜、书写台、自动门、污物门、观片箱、手术室内钢板墙体及钢板天花油漆修补，以上范围内容要求进行日常维修、自动门维修需要原厂零配件，手术室钢板墙体油漆及钢板天花油漆修补专用环保油漆。三柜配件更换需要不锈钢材质。

2)手术室内照明电路净化灯具及插座，手术部洁净走廊、污物走廊、辅助用房等照明电路净化灯具及插座，照明电路二级总配电箱及手术室配电箱，消防安全出口指示灯，手术部弱电包括呼叫、广播、监视系统，以上范围内容要求进行日常维修，配件更换需要3C认证品牌。

3)手术部内的塑钢门、双开门(不含防火门)、防撞带、洗手池、自来水、热水、卫生间辅助用房洁具，地胶板，以上范围内容要求进行日常维修、洗手池需要定期更换过滤器，装修材料更换防火等级不低于B2级。

4)手术室内净化空调、手术部洁净走廊辅助用房净化空调、污物走廊辅助用房风机盘管，设备层19台净化机组，以上范围内容要求进行日常维护、清洁、净化空调自控需要熟悉西门子变频器及西门子DDC及PLC编程。净化空调数据较对正负温差1.5度。定期更换中效。定期检测洁净度及压差。净化机组维护内容整机气密性检查、检漏堵漏、风机及电机加注无味环保润滑油、初效定期清洗、整机保洁及疏通排水、更换皮带、加湿器保洁及维修、表冷器清洁、自控配电箱定期除尘吹扫及维护。

1.2、3号楼ICU病房维保内容

净化空调区域内的塑钢门、双开门(不含防火门)、单开门、照明电路净化灯具及插座、1台净化空调及设备，3台大金分体空调，地胶板，以上范围内容要求进行日常维修、照明配件更换需要3C认证品牌、净化空调自控需要熟悉西门子变频器及西门子DDC及PLC编程。净化空调数据较对正负温差1.5度。定期更换中效。定期检测洁净度及压差。净化机组维护内容整机气密性检查、检漏堵漏、风机及电机加注无味环保润滑油、初效定期清洗、整机保洁及疏通排水、更换皮带、加湿器保洁及维修、表冷器清洁、自控配电箱定期除尘吹扫及维护。

1.3、3号楼烧伤科维保内容

净化空调区域内的塑钢门、单开门(不含防火门)、照明电路净化灯具及插座、1台净化空调及设备，2台分体空调，地胶板、以上范围内容要求进行日常维护、照明配件更换需要3C认证品牌、净化空调自控需要熟悉西门子变频器及西门子DC及PLC编程。净化空调数据较对正负温差1.5度。定期更换中效。定期检测洁净度及压差。净化机组维护内容整机气密性检查、检漏堵漏、风机及电机加注无味环保润滑油、初效定期清洗、整机保洁及疏通排水、更换皮带、加湿器保洁及维修、表冷器清洁、自控配电箱定期除尘吹扫及维护。

1.4、3号楼供应消毒室维保内容

净化空调区域内的塑钢门、双开门(不含防火门)、照明电路净化灯具及插座、1台净化空调及设备，2台大金分体空调，地胶板、以上范围内容要求进行日常维护、照明配件更换需要3C认证品牌、净化空调自控需要熟悉三菱变频器，净化空调数据较对正负温差1.5度。定期更换中效。定期检测洁净度及压差。净化机组维护内容整机气密性检查、检漏堵漏、风机及电机加注无味环保润滑油、初效定期清洗、整机保洁及疏通排水、更换皮带、加湿器保洁及维修、表冷器清洁、自控配电箱定期除尘吹扫及维护。

2.设备参数

2.1净化设备品牌参数

| 净化设备品牌参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 品牌 | 数量 | 风量（立方米每小时） | 风扇电机功率（KW） | 变频器品牌 | 变频器型号 |
| 1 | 手术室办公室 | 高美cold magic | 1 | 11000 | 7.5 | siemens | micromaster420/430 |
| 2 | ICU | 高美cold magic | 1 | 11000 | 7.5 | siemens | micromaster420/430 |
| 3 | 16号手术室 | 高美cold magic | 1 | 1600 | 3 | siemens | micromaster420/430 |
| 4 | 15号手术室 | 高美cold magic | 1 | 2300 | 3 | siemens | micromaster420/430 |
| 5 | 12号13号手术室 | 高美cold magic | 1 | 4200 | 5.5 | siemens | micromaster420/430 |
| 6 | 10号手术室 | 高美cold magic | 1 | 1600 | 3 | siemens | micromaster420/430 |
| 7 | 门诊手术室2间 | 高美cold magic | 1 | 3200 | 4 | siemens | micromaster420/430 |
| 8 | 9号手术室 | interklima | 1 | 3800 | 2.2 | siemens | micromaster420/430 |
| 9 | 8号手术室 | interklima | 1 | 3800 | 2.2 | siemens | micromaster420/430 |
| 10 | 6号手术室 | interklima | 1 | 3800 | 2.2 | siemens | micromaster420/430 |
| 11 | 5号手术室 | interklima | 1 | 3800 | 2.2 | siemens | micromaster420/430 |
| 12 | 7号手术室 | 高美cold magic | 1 | 13000 | 7.5 | siemens | micromaster420/430 |
| 13 | 1号手术室 | 高美cold magic | 1 | 2000 | 3 | siemens | micromaster420/430 |
| 14 | 2号3号手术室 | 高美cold magic | 1 | 4200 | 5.5 | siemens | micromaster420/430 |
| 15 | 手术室内走廊 | 高美cold magic | 1 | 9500 | 7.5 | siemens | micromaster420/430 |
| 16 | 烧伤科 | 高美cold magic | 1 | 3200 | 4 | siemens | micromaster420/430 |
| 17 | 供应室消毒室 | / | 1 | 1600 | 3 | siemens | micromaster420/430 |
| 18 | 供应室消毒室 | / | 1 | 1600 | 3 | siemens | micromaster420/430 |

2.2新风空调品牌参数

| 新风空调品牌参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 品牌 | 数量 | 风量（立方米每小时） | 风扇电机功率（KW） | 变频器品牌 | 变频器型号 |
| 1 | 手术室更衣室、病人通道、外走廊、术前准备室、门诊手术大厅、清洗间 | 高美cold magic | 1 | 6000 | 3 | siemens | micromaster420/430 |

2.3初效过滤参数

外框：铝合金外框，框厚：46MM，双护面网

| 序号 | 位置 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU | 595*595*46 | 4 |
| 2 | 1手术室 | 495*595*46 | 1 |
| 3 | 2-3手术室 | 290*595*46 | 1 |
| 4 | 2-3手术室 | 290*490*46 | 1 |
| 5 | 2-3手术室 | 490*490*46 | 1 |
| 6 | 5手术室 | 290*490*46 | 1 |
| 7 | 5手术室 | 490*590*46 | 1 |
| 8 | 6手术室 | 290*490*46 | 1 |
| 9 | 6手术室 | 490*590*46 | 1 |
| 10 | 8手术室 | 290*490*46 | 1 |
| 11 | 8手术室 | 490*590*46 | 1 |
| 12 | 9手术室 | 290*490*46 | 1 |
| 13 | 9手术室 | 490*590*46 | 1 |
| 14 | 10手术室 | 495*595*46 | 1 |
| 15 | 12-13手术室 | 290*595*46 | 1 |
| 16 | 12-13手术室 | 290*490*46 | 1 |
| 17 | 12-13手术室 | 490*490*46 | 1 |
| 18 | 15手术室 | 495*595*46 | 1 |
| 19 | 16手术室 | 495*595*46 | 1 |
| 20 | 门诊手术室1-2 | 595*595*46 | 1 |
| 21 | 新风机 | 495*595*46 | 2 |
| 22 | 新风机 | 290*490*46 | 2 |
| 23 | 外走廊 | 595*595*46 | 4 |
| 24 | 内走廊 | 490*595*46 | 2 |
| 25 | 内走廊 | 595*595*46 | 2 |

2.4中效过滤参数

外框：铝合金外框，框厚：21MM，效率：F6。

| 序号 | 位置 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU | 595*595*534*6P | 4 |
| 2 | 1手术室 | 490*590*534*6P | 1 |
| 3 | 2手术室 | 290*595*534*6P | 1 |
| 4 | 2手术室 | 290*490*534*6P | 1 |
| 5 | 3手术室 | 490*490*534*6P | 1 |
| 6 | 4手术室 | 290*490*534*6P | 1 |
| 7 | 4手术室 | 490*590*534*6P | 1 |
| 8 | 5手术室 | 290*490*534*6P | 1 |
| 9 | 5手术室 | 490*590*534*6P | 1 |
| 10 | 8手术室 | 290*490*534*6P | 1 |
| 11 | 8手术室 | 490*590*534*6P | 1 |
| 12 | 9手术室 | 290*490*534*6P | 1 |
| 13 | 9手术室 | 490*590*534*6P | 1 |
| 14 | 10手术室 | 595*595*534*6P | 1 |
| 15 | 12手术室 | 290*595*534*6P | 1 |
| 16 | 12手术室 | 290*490*534*6P | 1 |
| 17 | 13手术室 | 490*490*534*6P | 1 |
| 18 | 14手术室 | 495*595*534*6P | 1 |
| 19 | 15手术室 | 495*595*534*6P | 1 |
| 20 | 16手术室 | 495*595*534*6P | 1 |
| 21 | 17外走廊 | 595*595*534*6P | 4 |
| 22 | 18内走廊 | 595*595*534*6P | 2 |
| 23 | 18内走廊 | 490*595*534*6P | 2 |

2.5高效过滤网参数

高效参数：(效率99.99%@0.3UM)初阻力@0.45M/S双护面网,进风面单垫片，铝合金框

| 序号 | 位置 | 高效过滤网尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧伤科 | 655*440*69 | 4 |
| 2 | 烧伤科 | 655*1025*69 | 8 |
| 3 | 烧伤科 | 530*530*69 | 2 |
| 4 | ICU病房 | 760*760*69 | 16 |
| 5 | 1号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 6 | 1号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 7 | 2号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 8 | 2号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 9 | 3号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 10 | 3号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 11 | 4号手术室 | 442*1024*69 | 2 |
| 12 | 4号手术室 | 830*924*69 | 6 |
| 13 | 5号手术室 | 442*1024*69 | 2 |
| 14 | 5号手术室 | 830*924*69 | 6 |
| 15 | 8号手术室 | 442*1024*69 | 2 |
| 16 | 8号手术室 | 830*924*69 | 6 |
| 17 | 9号手术室 | 442*1024*69 | 2 |
| 18 | 9号手术室 | 830*924*69 | 6 |
| 19 | 10号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 20 | 10号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 21 | 11号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 22 | 11号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 23 | 12号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 24 | 12号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 25 | 13号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 26 | 13号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 27 | 14号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 28 | 14号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 29 | 15号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 30 | 15号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 31 | 16号手术室 | 425*440*69 | 2 |
| 32 | 16号手术室 | 655*1025*69 | 4 |
| 33 | 复苏室 | 760*760*69 | 4 |
| 34 | 护士办 | 530*530*69 | 2 |
| 35 | 护士办对面 | 530*530*69 | 2 |
| 36 | 麻醉办对面 | 530*530*69 | 2 |
| 37 | 麻醉办直对面 | 530*530*69 | 1 |
| 38 | 麻醉办公室 | 530*530*69 | 2 |
| 39 | 就餐室 | 530*530*69 | 1 |
| 40 | 无菌室 | 530*530*69 | 2 |
| 41 | 一次性室 | 530*530*69 | 2 |
| 42 | 230CM洁净走廊 | 530*530*69 | 10 |
| 43 | 240CM洁净走廊 | 760*760*69 | 12 |
| 44 | 供应室亚高效 | 610*610*150 | 6 |
| 45 | 供应室亚高效 | 480*480*150 | 1 |
| 46 | 排风机过滤网亚高效 | 250*250*140 | 18 |